Свидетельство

Экономия энергии и теплоизоляция

Отчет о проведении испытаний 410 28539

Заказчик: Hochtief AG

Rellingerhauser Str.53/57

45 128 Эссен

| Продукт / конструкция | Многокамерный стеклопакет из одностворчатого окна с поворотной створкой |
| --- | --- |
| Обозначение | SUN-GUARD HP NP 61 B8 |
| Строительный объект | Мерседес-Бенц Плаза, Москва |
| Конструкция стеклопакета | 8/22/триплекс 8 мм |
| Газ заполнения | Аргон |
| Покраска | Инфракрасный слой, поз.2 |
| Название | SUN-GUARD HP NP 61 B8 |

Общий коэффициент пропускания энергии g

Коэффициент пропускания света tv

G=0.43

Tv=0.61

Основание:

EN 410: 1998-04

Использование стекла в строительстве – определение номинальных величин физического излучения и светотехнических характеристик остекления

Соответствует национальному стандарту DIN EN

Изображение

Уровень

Снаружи

Внутри

Слой отражающий инфракрасные лучи

Аргон

Триплекс 8 (VSG8)

Указания по применению:

Настоящий отчет по проведению испытаний служит для подтверждения общего коэффициента пропускания энергии g.

- по указанию производителя окно было взято со строительного объекта по проекту Мерседес-Бенц Плаза Москва и было выбрано архитектором как репрезентативная деталь.

Действительность

Вышеупомянутые данные и результаты относятся только к испытанным и описанным объектам.

Проверка номинальных значений характеристик излучения не может служить свидетельством для других рабочих характеристик и для определения качества данной конструкции.

Указания по публикациям

Указания относятся к инструкции ift (здесь и далее Института Оконных Технологий) «Условия и указанию по использованию документации ift по проведению испытаний»

Для краткого резюме может использоваться только заглавная страница.

Содержание

Свидетельство, 4 листа:

- предмет испытаний

- проведение испытаний

- отдельные результаты испытаний

ift Розенхейм

13 августа 2004г.

Ульрих Сиберат

Директор института

И.о.Норберт Сак

Руководитель отдела испытаний в области строительной физики

Стр.2 из 4

1      Предмет испытаний

1.1      Описание (все размеры в мм)

| Деталь | Многокамерный стеклопакет |
| --- | --- |
| Тип | Взят у поставленного окна |
| Обозначение* / производитель* | SUN-GUARD HP NP 61 В8 / Guardian Glas S.A. |
| Размеры | 980X1530 |
| Обозначение для скатывания кромок | Отсутствует |
| Отверстия для заполнения газом | 2 шт. |
| Gesamtdicke | 38 |
| Конструкция | 8/22/триплекс8 |
| Слой | Слой отражающий ИК лучи |
| Тип* | SUN-GUARO HP NP 61 BS |
| Уровень слоя | 2 |
| Станд.коэф.излучения £, | 0.04 в соотв.с анализом ift |
| Заполнение газом в дистанционной рамке | в соотв.с анализом ift |
| Газ | Argon |
| Объем в % | 92 |
| Для расчета спектральных данных были использованы макеты стекла с одинарными стеклами: |
| Размеры (ширxвыс) | 40х70 |
| Толщина стекла | Триплекс 8, 8 |

Описание основывается на проверочных испытаниях испытательных образцов в ift. Обозначения/номера артикулов, а также данные по материалам предоставляются заказчиком (дополнительные данные производителя показаны звездочкой *)

1.2      Изображение

Чертеж был сделан в ift в качестве схематичного изображения поперечного сечения.

уровень 12	3 4

-слой отражающий ИК излучение

-аргон

внутри

триплекс 8 .

Рис. 1	Конструкция стекла

Стр.3 из 4

2      Проведение испытаний

2.1	Выбор испытательного образца

Испытательный образец был отобран заказчиком

Кол-во	1

Поставка	1 июля 2004 через заказчика

Номер регистрации	17035/1

Из поставленного окна было взято встроенное в него стекло. После анализа газа из многокамерного стеклопакета были взяты небольшие испытательные образцы для расчета спектральных характеристик пропускания и отражения, а также коэффициента излучения.

2.2	Процесс проведения испытаний

Основание:

EN 410: 1998-04	Использование стекла в строительстве – определение номинальных величин физического излучения и светотехнических характеристик остекления

Соответствует национальному стандарту:

DIN EN 410 : 1998-12        	Использование стекла в строительстве – определение номинальных величин физического излучения и светотехнических характеристик остекления

Отклонения	Не существует каких-либо отклонений в процессе испытаний или условиях испытаний

2.3      Средства измерений

| Спектрометр тип | Номер прибора 22133 |
| --- | --- |
| Тип | Shimadzu UV-3102PC с LISR-3100, встраиваемый подшипник диам. 150 мм |
| Диапазон измерений | 190 нм до 2500 нм |
| Разрешение | Переменное, в этом случае: 2 нм |
| Условия измерений | Около 20 градусов, относительная влажность 50% |
| Отражательный эталон | Калиброванный отражательный эталон, пр-во Labsphere, алюминиевое зеркало |

стр.4 из 4

Отдельные результаты

| Ug 1), Вт/(м2K) | Ug | 1.2* |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент пропускания УФ лучей | Tuv | 0.00 |
| Коэффициент пропускания световых лучей | Tv | 0.61 |
| Коэффициент отражения световых лучей (снаружи) | Pv | 0.22 |
| Коэффициент пропускания излучения | Te | 0.36 |
| Коэффициент отражения излучений (снаружи) | Pe | 0.30 |
| Коэффициент вторичной теплопередачи внутрь | Qi | 0.07 |
| Общий коэффициент пропускания энергии (g = xe + g;) | g | 0.43 |

1) Ug    в соотв.с расчетом DIN EN 673

ift Rosenheim 13. августа 2004

стр. 1из 12

## Свидетельство

Водонепроницаемость

Воздухопроницаемость

Отчет о проведении испытаний № 102 28539

Заказчик   Hochtief AG Rellinghauser Str. 53/57 45128 Essen

Продукт			одностворчатое окно с поворотной створкой

Обозначение			Schuco Royal S 70.1

Строительный объект	проект Мерседес Бенц Плаза Москва

Наружные размеры (высхшир)	1170 мм x 1719 мм

Материал рамы		алюминиевый профиль с термовставками

Особенности			-/-

Водонепроницаемость - EN 12208

Класс E 900

Воздухопроницаемость - EN 12207

Класс 4

Основание:

EN 1026: 2000-06

EN 1027: 2000-06

EN 12211: 2000-06

Изображение:

Указания по применению:

Настоящий отчет по проведению испытаний служит для подтверждения вышеуказанных характеристик.

- по указанию производителя окно было взято со строительного объекта Проект Мерседес-Бенц Плаза Москва и было выбрано архитектором как репрезентативная деталь.

Действительность

Вышеупомянутые данные и результаты относятся только к испытанным и описанным объектам.

Проверка номинальных значений характеристик излучения не может служить свидетельством для других рабочих характеристик и для определения качества данной конструкции, в т.ч. без учета воздействия окружающей среды и старения.

Указания по публикациям

Указания относятся к инструкции ift «Условия и указания по использованию документации ift по проведению испытаний»

Содержание

Свидетельство приведено на 12 листах:

- предмет испытаний

- проведение испытаний

- отдельные результаты испытаний

Стр.6 2 из 12

1       Предмет испытаний

1.1       Описание испытательного образца

| Строительный элемент | Одностворчатое окно с поворотной створкой |
| --- | --- |
| Изготовитель | «Окна Москвы» |
| Система профилей | Schuco Royal S 70.1 |
| Вид открывания | поворотное |
| Направление открывания | внутрь |
| Наружные размеры рамы (шир х выс) | 1170 мм x 1719 мм |
| Наружные размеры створки (шир х выс) | 1093 мм x 1640 мм |
| Рама |  |
| Тип /изготовитель | «Окна Москвы» |
| Материал | алюминиевый профиль с термовставками |
| Система профилей | Schuco Royal S 70.1 |
| Номер профиля | 310490 |
| Соединение рамы | отрезано под углом 45град. и приклеено, с пробитыми отверстиями |
| Створка |  |
| Тип/изготовитель | «Окна Москвы» |
| Материал | алюминиевый профиль с термовставками |
| Система профилей | Schuco Royal S 70.1 |
| Номер профиля | 310830 |
| Соединение с рамой | отрезано под углом 45град. и приклеено, с пробитыми отверстиями |
| Конструкция фальца |  |
| Водоотвод из фальца | 2 щели 5 мм x 34 мм с крышками, одна крышка с заслонкой |
| Уплотнение фальца |  |
| Снаружи | без |
| В середине |  |
| Тип/изготовитель/ материал/ | Арт. 224383, изготовитель неизвестен, поставщик Schüco, EPDM черный |
| Форма уголков | С приклеенными угловыми фасонными элементами, с дополнительной герметизацией эластичным герметиком в углах и на стыках. |
| Внутри |  |
| Тип/изготовитель/материал/ | Арт. 224310, изготовитель неизвестен, поставщик Schüco, EPDM черный |
| Форма уголков | По периметру, сверху посередине сверху пробитые и склеенные |
| Выравнивание давления |  |
| Заполнение | Многокамерный стеклопакет |
| Общая толщина | 38 мм |
| Конструкция | 8/22/8(триплекс) |

Стр.7 3 из 12

| Монтаж заполнений |  |
| --- | --- |
| Система герметизации |  |
| Снаружи |  |
| Тип/изготовитель/материал | Арт. 224769, изготовитель неизвестен, поставщик Schüco, EPDM черный |
| Материал | EPDM черный |
| Форма уголков | Отрезано под прямым углом и приклеено |
| Внутри |  |
| Тип/изготовитель | 224772, изготовитель неизвестен, поставщик Schüco |
| Материал | EPDM черный |
| Форма уголков | Отрезано под прямым углом |
| Выравнивание давления | Снизу 2 щели 5 мм x 15 мм с крышками, отверстие не полностью пробито одна крышка с заслонкой. Отверстия в фальце стекла закрываются уплотнением стекла |
| Фурнитура |  |
| Тип/изготовитель | Поворотная фурнитура арт. 219740, SCHUCO |
| Петли/опора | 3 |
| Кол-во точек запирания | 3 со стороны запирания |
| Макс.расстояние между точками запирания | 107 см |
| Положение запирания | Нейтральное |
| Описание опирается на повторную проверку испытательного образца в ift Rosenheim. Обозначения /номера артикулов, а также данные по материалам были представлены заказчиком (дополнительные данные представленные производителем отмечены звездочкой *.) |
| 1.2 Изображение испытательного образца Особенности конструкции проверялись исключительно с точки зрения исследуемых характеристик. Фотографии были сделаны в ift во время проведения испытаний Чертежи сделаны на основе неизмененной документации, представленной заказчиком. |

Стр.8 4 из 12

Рис.1 Испытательный макет

Стр.9 5 из 12

К испытаниям было представлено окно с поворотной створкой

Рис.2 Вид опытного образца

Стр.10 6 из 12

Примыкание к строительному зданию не являлось предметом испытаний.

Рис.3

Стр.11 7 из 12

Примыкание к строительному зданию не являлось предметом испытаний

Рис.4

Стр.12 8 из 12

Примыкание к строительному зданию не являлось предметом испытаний

Рис.5

Стр.13 9 из 12

| 2 Проведение испытаний |
| --- |
| 2.1 Выбор образца |  |
| Выбор образца был произведен заказчиком |
| Кол-во | 1 |
| поставка | 1 июля 2004г. заказчиком |
| Номер регистрации | 17035/001 |
| 2.2 Способ проведения |  |
| Основание для испытаний EN 1026: 2000-06 | Окна и двери – воздухопроницаемость – проведение испытаний |
| EN 1027: 2000-06 | Окна и двери – водонепроницаемость – проведение испытаний |
| Нормы классификации | • |
| EN 12207: 1999-11 | Окна и двери – воздухопроницаемость – классификация |
| EN 12208: 1999-11 | Окна и двери – водонепроницаемость – классификация |
| Граничные условия | В соответствии с требованиями к стандартным значениям |
| отклонения | не существует никаких отклонений от процесса испытаний или условий испытаний |
| 2.3 Аппаратура для проведения испытаний |
| Оконный испытательный стенд | Номер прибора: 22200 |
| 2.4 Проведение испытаний |
| Дата/период | 2 августа 2004 |
| Отв.за испытания | Дипл.инж. Маркус Эгли |

| 2.5 | Последовательность проведения испытаний |
| --- | --- |
| №. | Испытание | Стандарт | Классификация |
| 1. | Усилия при обслуживании | prEN 12046-1 | EN 13115 |
| 2. | Воздухопроницаемость | EN 1026 | EN 12207 |
| 3. | Водонепроницаемость | EN 1027 | EN 12208 |
| 4. | Повторение испытания на воздухопроницаемость | EN 1026 | EN 12207 |

Стр.14 10 из 12

#### 3      Отдельные результаты

##### Протокол проведения испытаний

Испытательный образец:	одностворчатое окно

Испытательный образец-№:       17035

1        Усилия при обслуживании – испытания в соотв. с prEN 12046-1

Отд.измер. значения		1	2		3	среднее значение

в Нм			5.2	5.4	5.9	5.5

2        Испытания на воздухопроницаемость (EN 1026)

Длина шва: 5.47 м	площадь поверхности испытательного образца: 2.01 м3

Таблица 1	Разница давления в Па 	50	100	150	200	250	300	450	600

Объемный расход

Данные измерений	абсолютн., м3/ч	0.5	0.9	1.6	1.9	2.3	2.6	3.4	4,0

При давлении ветра в завис.от длины м3/чм	0.09	0.16	0.29	0.35	0.42	0.48	0.62	0.73

в завис.от площади м3/чм2	0.25	0.45	0.80	0.94	1.14	1.29	1.69	1.99

Диаграмма 1 воздухопроницаемость в зависимости от длины

Диаграмма 2 воздухопроницаемость в зависимости от площади поверхности

По оси Х – разница испытанного давления, Па

По оси Y – воздухопроницаемость в зависимости от длины м3/чм

###### Таблица 2 Результаты измерений

Справочная воздухопроницаемость в завис.от длины шва	Q100=         0.18 м3/чм

Справочная воздухопроницаемость в завис.от общ.площ.пов-ти	Q100=         0.49 м3/чм2

Воздухопроницаемость в завис.от длины шва	класс           4

Воздухопроницаемость в завис.от общ.площ.пов-ти	класс            4

Общая классификация по EN 12207	класс           4

Стр.15 11 из 12

3        Испытания на водонепроницаемость, EU 1027

При разнице давления от 200 Па входное отверстие для воды находится над створкой снизу со стороны петель до середины створки. Испытание было прервано и створка была открыта. Фальц за средним уплотнением был полон воды, как и участок под средним уплотнением. Для поиска течи стыки фасонных уголков среднего уплотнения смачивали мыльной водой и затем сдували ее сжатым воздухом. Было установлено, что среднее уплотнение было непрочно склеено с фасонными уголками. Кроме того, не были соблюдены требования инструкций по переработке согласно чертежу К 9818 (от 12.06.1995) из чертежного каталога Schüco.

После просушивания фальца г-ном Виндау (Schüco) во время испытаний с согласия заказчика были произведены следующие действия:

- фасонные уголки были приклеены быстросхватывающим клеем

- приемный паз среднего уплотнения в области фасонных уголков был герметизирован в соотв.с чертежом K9818(от 12.05.1995).

Рис. 6    дополнительная герметизация приемного паза среднего уплотнения, см. выше

Испытания повторялись при разнице испытательного давления от 50 Па.
Отсутствие поступления воды до 	900 Pa

Классификация в соотв.с EN 12208 Класс E 900

стр. 16 12 из 12

Рис.слева сверху

Среднее уплотнение с уплотнительными уголками

224 069 уплотнительный уголок

224068 среднее уплотнение

Уплотнительная рамка

Участки установки уголков вулканизированы

Среднее уплотнение

Данные для заказа: Арт.среднего уплотнения, размеры Br и Hr

С силиконом/без силикона

(рис. сверху в середине)

Фартук уплотнения не приклеивать

Приклеиваемая поверхность

Герметизация углового участка /шва экрана

(рис.снизу в середине)

Фартук уплотнения

Герметизация углового участка

# Указания по обработке

Среднее уплотнение с уплотнительными уголками

1. приемный паз уплотнения в углах и местах стыка герметизируется специальной уплотнительной массой, длительное время сохраняющей эластичность.

2. устанавливаются уплотнительные уголки

3. разрезание уплотнений

допуск при изготовлении	0-1000 мм = Br/Hr –1% 0

более 1000 мм = Br/Hr –0.5% 0

4. уплотнения вдавливаются при помощи роликов для установки уплотнений арт.293 565

5. уплотнения и уголки приклеиваются к комплектной уплотнительной рамке специальным клеем арт. 298 074.

6. фартук уплотнения опрыскивается по периметру силиконовым спреем арт. 298 138

Уплотнительная рамка

1. Приемный паз уплотнения в углах и местах стыка герметизируется специальной уплотнительной массой, длительное время сохраняющей эластичность.

2. уплотнительная рамка или приемный паз уплотнения в раме опрыскиваются силиконовым спреем арт. 298 138

3. устанавливается уплотнительная рамка, для этого используется ролик для установки уплотнений арт.293 565

4. фартук уплотнения опрыскивается по периметру силиконовым спреем арт. 298 138

(чертеж)

Среднее уплотнение

установка

Стр.17 1 из 11

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ 04 08 06.Z 03

Лаборатория звуко- и теплоизоляционных технологий

| ЗАДАЧА | Определение предельных значений звукоизоляции, DIN EN 20 140 Испытание строительного образца DIN 52210-3 |
| --- | --- |
| ИСПЫТАТЕЛЬ-НЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМА СТРОИТ.ОБЪЕКТ | Одностворчатое окно с поворотной створкой из алюминиевого профиля с термовставками Schuco Royal S 70.1 Mercedes Benz Plaza Moskau |
| АВТОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ | АСКК Москва, c/o ASR (Mercedes Benz) Ленинградский пр-т 39 125 187 Москва / Россия Тел.: 007/095/9336622 |
| ОТБОР ОБРАЗЦОВ | Через автора предложения, поставка 3 августа 2004г. |
| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ | 06 августа 2004 |
| НОМЕР ЗАКАЗА | К 277 |
| ИСПЫТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ | DIN EN 20 140-03:1995-05 |
| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ | Штефанскирхен /Розенхейм |
| ОБЪЕМ | 11 стр.; вкл.этот титульный лист и 4 приложения |

Стр.18 2 из 11

Предельные значения звукоизоляции в соотв.с DIN EN 20 140-03

Измерение звукоизоляции строительных элементов в испытательном образце

Автор предложения СВКК Москва; c/o ASR (Mercedes Benz)125 187 Москва / Россия, Ленинградский пр-т д.39

Оглавление

Описание испытательных элементов	3

Проведение испытаний	4

Техническое оснащение	4

Нормативы для проведения испытаний	4

Результаты	5

Ссылка на DIN 52210	5

Чертеж сечений, виды	5

Примечания	6

Отчет о проведении испытаний	6

Действительность результатов испытаний	6

Копирование/опубликование	6

Версия на одном листе	6

Приложение 1: чертеж вида	8

Приложение 2: боковое примыкание	9

Приложение 3: верхнее примыкание	10

Приложение 4: нижнее примыкание	11

Стр.19 3 из 11

| 1 Описание испытательного элемента |
| --- |
| Испытательный элемент | Одностворчатое окно с поворотной створкой из алюминиевого профиля с термовставками |
| Система | Schüco Royal S 70.1 |
| Строительный объект | Mercedes Benz Plaza Moskau |
| Рама |  |
|  | Наружные размеры рамы b = 1170 мм, h = 1719 мм |
|  | Поперечное сечение профиля 69 мм x 70.5 мм, профиль № 310490 |
| Створка |  |
|  | Наружные размеры створки b = 1093 мм, h = 1640 мм |
|  | Поперечное сечения профиля 70.5 мм x 80.5 мм, профиль № 310830 |
| Форма фальца |  |
|  | Герметизация фальца |
|  | Фартук (EPDM) внутри в створке, арт. 224310 |
|  | Уплотнение термомоста – полой камеры (EPDM) посередине в раме, |
|  | арт. 224388 |
|  | Водоотвод из фальца |
|  | рама, 2 щели 34 мм x 5 мм наружу |
| Фурнитура |  |
|  | Тип открывания поворотный |
|  | Фабричное изделие Schüco, арт. 219740 |
|  | Кол-во петель/опор 3 поворотные петли |
|  | Точки запирания |
|  | сверху : 0 снизу: 0 со стороны запирания: 3 со стороны петель: 0 |
| Остекление: |  |
|  | Конструкция окна 8 Float - 22 дист.рамка - 8 триплекс (акустическая пленка) |
|  | Толщина стекла кромка: 38 мм середина: 38 мм |
|  | Заполнение газом в дистанционной рамке: 92 % аргон, ост.воздух, в соотв.с анализом ift-Rosenheim (проект № 41028539) |
|  | Уплотнение стекла |
|  | Внутри и снаружи по периметру предварительно изготовленные уплотнения из EPDM. |
|  | снаружи: арт. 224769, внутри: арт. 224772 |
|  | Видимые размеры стекла 953 мм x 1500 мм |
|  | Температура поверхности 22.7 ° C |
| Вес брутто | 86.5 кг |
| Сечение | см.приложение 8 |

Стр.20 4 из 11

Измерение уровня звукоизоляции по DIN EN 20 140-03 Измерение воздушной звукоизоляции строительных элементов в испытательном стенде Автор предложения СВКК Москва; c/o ASR (Mercedes Benz) 125 187 Москва / Россия, Ленинградский пр-т д.39

2 Проведение испытаний

2.1 Техническое оснащение

Для измерений использовались следующие приборы:

Прибор тип Norsonic 830 фирмы Norsonic A/S

Динамик-усилитель тип E120 фирмы FG Elektronik

Микрофон – предварительный усилитель тип 1201 фирма Norsonic A/S

Микрофон тип 1220 фирмы Norsonic A/S

Калибратор тип 1251 фирмы Norsonic A/S

Поворотное устройство для микрофона: Радиостудия: собственная Приемная студия: тип 212 / N фирмы Norsonic A/S

Динамик: Dodekaeder; собств.изготовления

Перед каждым измерением проверялась калибровка общей мерной цепи.

Измерительные приборы регулярно проходили калибровку в Палате Мер и Весов, г.Дортмунд.

Испытательная лаборатория регулярно принимает участие в сравнительных измерениях испытательных образцов первой группы в институте Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB), Брауншвейг.

2.2 Нормативы для проведения испытаний

Кладка для примыкания двойная стена из известняка, DIN EN ISO 140-01:1998-03 17.5 ПВХ 1.8 - 40 мм минеральная вата –17.5 ПВХ 1.8 ; оштукатуренная с обеих сторон

Испытательный шум розовый шум Фильтр принимаемого сигнала полосовой

Объем испытательной лаборатории передающее помещение = 101 м3, приемное помещение = 67.5 м3 Отверстие в стене 1.184 мx 1.75 м = 2.072 м2= Испытательная поверхность в соотв.с DIN EN ISO 140-01:1998-03

Граничная изоляция по плану испытаний Rw≥ 62 дБ, в соотв.с DIN EN ISO 140-01:1998-03 и циклическим экспериментом 1985

Условия монтажа окно устанавливается в испытательном отверстии и закрепляется клиньями. Швы примыкания полностью набиты вспененным материалом и с обеих сторон герметизированы пластичной замазкой. В соотв.с DIN EN ISO 140-01:1998-03

Стр.21 5 из 11

Измерение уровня звукоизоляции по DIN EN 20 140-03 Измерение воздушной звукоизоляции строительных элементов в испытательном стенде Автор предложения СВКК Москва; c/o ASR (Mercedes Benz) 125 187 Москва / Россия, Ленинградский пр-т д.39 3 Результаты

Измерения проводились в соотв.с DIN EN 20 140-03 «Измерения характеристик звукоизоляции зданий и строительных элементов – ч.3: измерение характеристик воздушной звукоизоляции строительных элементов в испытательных стендах». Измеренные значения оцениваются по DIN EN ISO 717-1 «Оценка звукоизоляции зданий и строительных элементов ч.1: воздушная звукоизоляция», после чего представляются результаты.

Контролируемая величина Rw = 42 дБ

4 Ссылка на DIN 52210

Проведение измерений как испытание строительного образца по DIN 52210-3. Краткое описание способа: DIN 52210 - 03 - M - L - P-F - 2 Краткое описание испытательного стенда: DIN 52210 - P-F по DIN 52210-02

Оценка по DIN 52210-04 дала следующие результаты

Контролируемая величина Rw,p = 42 дБ

5 Сечение, вид

Сечение и эскиз вида приведены на стр. 8 и 10. Сечение и эскиз вида представлены автором предложения.

Стр.22 6 из 11

6 Указания

6.1	Отчеты о проведении испытаний

Отчеты о проведении испытаний составляются в соответствии с NF S 31-051, E 413-87, а также, по желанию, с другими нормами.

6.2	Действительность результатов испытаний

Результаты испытаний относятся исключительно к проверяемым объектам (см.описание на стр.3) и не могут служить доказательством в отношении характеристик партии изделий, допустимой нагрузки или кол-ва продукции.

Настоящий отчет о проведении испытаний относится исключительно к звукоизоляционным свойствам, при этом другие критерии не оценивались.

6.3	Копирование / опубликование

Копирование / опубликование отчета о проведении испытаний в кратком виде, а также использование текстов и чертежей из отчета о проведении испытаний для рекламных целей производится только с разрешения испытательной лаборатории.

6.4	Версия на одном листе

По желанию из данного отчета о проведении испытаний может быть сделана выдержка на одном листе.

Stephanskirchen, Rosenheim, 17 августа 2004 Д-р Й.Хессингер (отв. консультант)

Стр.23 7 из 11

| Производитель: Окна Москвы Обозначение испытательной лаборатории: испытательный стенд для окон, ISO 140-1 Испытуемый предмет был смонтирован работниками лаборатории | Система: Schuco Royal S 70.1 Дата проведения испытаний: 06.08.2004 |
| --- | --- |
| Описание испытательного стенда, испытуемого предмета и порядка проведения испытаний Окно с поворотной створкой, остекление 8-22-8 триплекс с акустической пленкой, заполнение аргоном, уплотнения фальца по периметру в среднике рамы. Уплотнение фальца в среднике рамы, уплотнение фальца по периметру внутри в створке. |

| Поверхность S испытательного образца Масса в расчете на поверхность Темп.воздуха в испытательной лаборатории Влажность воздуха в исп.лаб. Объем помещения для приема Объем помещения для передачи. | 2072 м2 43 кг/м2 22,7 ° С 68% 101 м3 67.5 м3 |
| --- | --- |

(график)

Диапазон частот соответствует кривой справочных значений (ISO 717-1)

Величина звукоизоляции R (ось Y)

Частота f Гц (ось Х)

| Частота, ГЦ | R Terz дБ |
| --- | --- |
| 50 63 80 |  |
| 100 125 160 | 23.6 20.3 35.3 |
| 200 250 315 | 32.5 34.0 37.6 |
| 400 500 630 | 38.9 41.3 43.6 |
| 800 1000 1250 | 44.1 40.7 40.2 |
| 1600 2000 2500 | 44.0 44.3 46.4 |
| . 3150 4000 5000 | 47.5 |
|  | 47.3 52.6 |

| Оценка по DIN EN ISO 717-1**: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rw(C;C,r) = 42 (-2;-6) dB | С 50-3150 = | C50-5000 = | С100-5000 = | -1 dB |
| Расчет основывается на результатах измерений на испытательном стенде, полученных в диапазоне терцовых волн. |  |  |  |  |
|  | Ctr, 50-3150 = | Сtr,50-5000 = | Ctr,100-5000 = | -6dB |

* Соответствует измерению по DIN 52210-03 и считается испытанием строительного образца по DIN 52210-3 ** Оценка по DIN 52210 см.Главу 4

Нач.лаб. проф.Фриц Хольц

17 августа 2004г.

стр.24 8 из 11

Приложение 1: чертеж общего вида

В соответствии с данными производителя

Стр. 25 9 из 11

Приложение 2: Боковое примыкание

Сечение в соответствии с данными производителя

Стр.26 10 из 11

Приложение 3: верхнее примыкание

Сечение в соответствии с данными производителя

Стр.27 11 из 11

Приложение 4: нижнее примыкание

Сечение в соответствии с данными производителя